## Compresores
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Compresores Grado Medico 2018
UNIDAD MEDICA |  |  | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
EQUIPO |  |  | COMPRESOR GRADO MEDICO MARCA: POWEREX. MODELO: OPT15.
CANT. EQUIPO | CANT. | UND. | EQUIPO
3 | 2 | SERVICIO | TRIPLEX
2 | 2 | SERVICIO | SECADOR DE AIRE
2 | 2 | SERVICIO | BOMBA DE VACÍO
UNIDAD MEDICA |  |  | HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA
EQUIPO |  |  | COMPRESOR GRADO MEDICO MARCA: POWEREX. MODELO: OPT15.
CANT. EQUIPO | CANT. | UND. | EQUIPO
3 | 2 | SERVICIO | TRIPLEX
2 | 2 | SERVICIO | SECADORES DE AIRE
2 | 2 | SERVICIO | BOMBAS DE VACÍO
UNIDAD MEDICA |  |  | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
EQUIPO |  |  | COMPRESOR GRADO MEDICO MARCA: POWEREX. MODELO: OPT15.
CANT. EQUIPO | CANT. | UND. | EQUIPO
3 | 2 | SERVICIO | TRIPLEX
2 | 2 | SERVICIO | SECADORES DE AIRE
2 | 2 | SERVICIO | BOMBAS DE VACÍO
UNIDAD MEDICA |  |  | HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE
EQUIPO |  |  | COMPRESOR GRADO MEDICO MARCA: POWEREX. MODELO: OPT15.
CANT. EQUIPO | CANT. | UND. | EQUIPO
3 | 2 | SERVICIO | TRIPLEX
2 | 2 | SERVICIO | SECADORES DE AIRE
2 | 2 | SERVICIO | BOMBAS DE VACÍO
UNIDAD MEDICA |  |  | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
EQUIPO |  |  | COMPRESOR GRADO MEDICO MARCA: POWEREX. MODELO: OPT15.
CANT. EQUIPO | CANT. | UND. | EQUIPO
3 | 2 | SERVICIO | TRIPLEX
2 | 2 | SERVICIO | SECADORES DE AIRE
2 | 2 | SERVICIO | BOMBAS DE VACÍO

## Hoja1
SECRETARIA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
Dirección Administrativa
Departamento de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Compresores Grado Medico
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
2018
mantenimiento preventivo a los compresores marca Powerex modelo OPT15, ubicados en el Hospital General de Ciudad Valles en San Luis Potosí, S.LP.
PART. | CONCEPTO | UND. | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A LOS EQUIPOS TRIPLEX (3 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire.
2. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado.
3. Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños.
4. Verificación de válvulas de cierre rápido.
5. Comprobar tuberías y corrección de fugas.
6. Lubricación de cojinetes del motor eléctrico.
7. Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador.
8. Cambio de elementos de filtro de aire en entrada.
9. Inspección de silenciadores de purga.
10. Verificar calibración de los transductores de presión.
11. Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque.
12. Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso que lo requiera.
13. Limpieza de filtro de malla de condensado.
14. Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración.
15. Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso que lo requiera.
16. Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire.
17. Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A EQUIPOS SECADORES DE AIRE (2 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Verificación de operación de secadores.
2. Revisión de carga de gas refrigerante.
3. Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado.
4. Limpieza del condensador .
5. Verificación de operación del motor ventilador del condensador.
6. Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire.
7. Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas.
8. Limpieza general a la unidad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A BOMBAS DE VACÍO MARCA BECKER (2 BOMBAS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros.
2. Calibración de presiones.
3. Revisión de acoplamiento entre motor y bomba.
4. Calibración de solenoide de purga.
5. Cambio de filtros de admisión de aire.
6. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión.
7. Limpieza de switch de presión.
8. Pruebas funcionales.
9. Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción.
10. Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas.
11. Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite.
12. Cambio de retenes, kit de empaques y rodamientos en bomba de vacío.
13. Cambio de rodamientos a motor eléctrico, mantenimiento a estator, armado, pruebas de operación y puesta en servicio.
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (Trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
mantenimiento preventivo a los compresores marca Powerex modelo OPT15, ubicados en el Hospital General de Matehuala en San Luis Potosí, S.LP.
PART. | CONCEPTO | UND. | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A LOS EQUIPOS TRIPLEX (3 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire.
2. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado.
3. Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños.
4. Verificación de válvulas de cierre rápido.
5. Comprobar tuberías y corrección de fugas.
6. Lubricación de cojinetes del motor eléctrico.
7. Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador.
8. Cambio de elementos de filtro de aire en entrada.
9. Inspección de silenciadores de purga.
10. Verificar calibración de los transductores de presión.
11. Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque.
12. Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso que lo requiera.
13. Limpieza de filtro de malla de condensado.
14. Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración.
15. Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso que lo requiera.
16. Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire.
17. Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A EQUIPOS SECADORES DE AIRE (2 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Verificación de operación de secadores.
2. Revisión de carga de gas refrigerante.
3. Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado.
4. Limpieza del condensador .
5. Verificación de operación del motor ventilador del condensador.
6. Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire.
7. Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas.
8. Limpieza general a la unidad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A BOMBAS DE VACÍO MARCA BECKER (2 BOMBAS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros.
2. Calibración de presiones.
3. Revisión de acoplamiento entre motor y bomba.
4. Calibración de solenoide de purga.
5. Cambio de filtros de admisión de aire.
6. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión.
7. Limpieza de switch de presión.
8. Pruebas funcionales.
9. Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción.
10. Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas.
11. Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite.
12. Cambio de retenes, kit de empaques y rodamientos en bomba de vacío.
13. Cambio de rodamientos a motor eléctrico, mantenimiento a estator, armado, pruebas de operación y puesta en servicio.
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (Trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
mantenimiento preventivo a los compresores marca Powerex modelo OPT15, ubicados en el Hospital General del Niño y la Mujer en San Luis Potosí, S.LP.
PART. | CONCEPTO | UND. | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A LOS EQUIPOS TRIPLEX (3 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire.
2. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado.
3. Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños.
4. Verificación de válvulas de cierre rápido.
5. Comprobar tuberías y corrección de fugas.
6. Lubricación de cojinetes del motor eléctrico.
7. Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador.
8. Cambio de elementos de filtro de aire en entrada.
9. Inspección de silenciadores de purga.
10. Verificar calibración de los transductores de presión.
11. Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque.
12. Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso que lo requiera.
13. Limpieza de filtro de malla de condensado.
14. Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración.
15. Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso que lo requiera.
16. Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire.
17. Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A EQUIPOS SECADORES DE AIRE (2 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Verificación de operación de secadores.
2. Revisión de carga de gas refrigerante.
3. Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado.
4. Limpieza del condensador .
5. Verificación de operación del motor ventilador del condensador.
6. Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire.
7. Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas.
8. Limpieza general a la unidad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A BOMBAS DE VACÍO MARCA BECKER (2 BOMBAS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros.
2. Calibración de presiones.
3. Revisión de acoplamiento entre motor y bomba.
4. Calibración de solenoide de purga.
5. Cambio de filtros de admisión de aire.
6. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión.
7. Limpieza de switch de presión.
8. Pruebas funcionales.
9. Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción.
10. Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas.
11. Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite.
12. Cambio de retenes, kit de empaques y rodamientos en bomba de vacío.
13. Cambio de rodamientos a motor eléctrico, mantenimiento a estator, armado, pruebas de operación y puesta en servicio.
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (Trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
mantenimiento preventivo a los compresores marca Powerex modelo OPT15, ubicados en el Hospital General de Rio Verde en San Luis Potosí.
PART. | CONCEPTO | UND. | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A LOS EQUIPOS TRIPLEX (3 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire.
2. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado.
3. Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños.
4. Verificación de válvulas de cierre rápido.
5. Comprobar tuberías y corrección de fugas.
6. Lubricación de cojinetes del motor eléctrico.
7. Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador.
8. Cambio de elementos de filtro de aire en entrada.
9. Inspección de silenciadores de purga.
10. Verificar calibración de los transductores de presión.
11. Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque.
12. Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso que lo requiera.
13. Limpieza de filtro de malla de condensado.
14. Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración.
15. Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso que lo requiera.
16. Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire.
17. Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A EQUIPOS SECADORES DE AIRE (2 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Verificación de operación de secadores.
2. Revisión de carga de gas refrigerante.
3. Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado.
4. Limpieza del condensador .
5. Verificación de operación del motor ventilador del condensador.
6. Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire.
7. Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas.
8. Limpieza general a la unidad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A BOMBAS DE VACÍO MARCA BECKER (2 BOMBAS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros.
2. Calibración de presiones.
3. Revisión de acoplamiento entre motor y bomba.
4. Calibración de solenoide de purga.
5. Cambio de filtros de admisión de aire.
6. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión.
7. Limpieza de switch de presión.
8. Pruebas funcionales.
9. Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción.
10. Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas.
11. Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite.
12. Cambio de retenes, kit de empaques y rodamientos en bomba de vacío.
13. Cambio de rodamientos a motor eléctrico, mantenimiento a estator, armado, pruebas de operación y puesta en servicio.
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (Trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
mantenimiento preventivo a los compresores marca Powerex modelo OPT15, ubicados en el Hospital General de Soledad de Graciano Sanchez en San Luis Potosí.
PART. | CONCEPTO | UND. | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A LOS EQUIPOS TRIPLEX (3 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire.
2. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado.
3. Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños.
4. Verificación de válvulas de cierre rápido.
5. Comprobar tuberías y corrección de fugas.
6. Lubricación de cojinetes del motor eléctrico.
7. Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador.
8. Cambio de elementos de filtro de aire en entrada.
9. Inspección de silenciadores de purga.
10. Verificar calibración de los transductores de presión.
11. Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque.
12. Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso que lo requiera.
13. Limpieza de filtro de malla de condensado.
14. Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración.
15. Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso que lo requiera.
16. Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire.
17. Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A EQUIPOS SECADORES DE AIRE (2 EQUIPOS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Verificación de operación de secadores.
2. Revisión de carga de gas refrigerante.
3. Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado.
4. Limpieza del condensador .
5. Verificación de operación del motor ventilador del condensador.
6. Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire.
7. Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas.
8. Limpieza general a la unidad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A BOMBAS DE VACÍO MARCA BECKER (2 BOMBAS) CADA 4 MESES DURANTE UN AÑO (3 VISITAS CUATRIMESTRALES EN 12 MESES) BAJO LAS SIGUIENTES RUTINAS: | SERVICIO | 2
1. Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros.
2. Calibración de presiones.
3. Revisión de acoplamiento entre motor y bomba.
4. Calibración de solenoide de purga.
5. Cambio de filtros de admisión de aire.
6. Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión.
7. Limpieza de switch de presión.
8. Pruebas funcionales.
9. Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción.
10. Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas.
11. Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite.
12. Cambio de retenes, kit de empaques y rodamientos en bomba de vacío.
13. Cambio de rodamientos a motor eléctrico, mantenimiento a estator, armado, pruebas de operación y puesta en servicio.
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (Trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
|  |  |  | TOTAL 5 UNIDADES | 0